Name der nach § 26 BImSchG bekannt gegebenen Stelle

| Aktz./ Berichts-Nr.: | 00000 | Datum: | Berichtsdatum |
| --- | --- | --- | --- |

Bericht über die Durchführung von jährlichen Funktionsprüfungen und Kalibrierungen

Version Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie 31.01.2008; Hinweise siehe S. 3

| Betreiber: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Standort: |  |  |
| Auftragsnummer: |  |  |
| Auftragsdatum: |  |  |
| Zeitraum der Ermittlung: |  |  |
| Berichtsumfang: | 28 | Seiten |
|  | X | Anlagen |
| Aufgabenstellung: | kurze Kennzeichnung |  |

Inhaltsverzeichnis

Hinweise:

Der vorliegende Musterkalibrierbericht entspricht grundsätzlich dem Musterkalibrierbericht der VDI 3950,  Anhang C (2006-12). Der Punkt 6 wurde jedoch aufgrund vorliegender Unplausibilitäten und der eingeschränkten Handhabbarkeit neu geordnet und inhaltlich überarbeitet. Die Änderungen sind blau markiert.

Es sind prinzipiell alle Punkte des Musterberichtes aufzuführen. Nichtzutreffende Punkte sind mit "nicht zutreffend" zu kennzeichnen.

Die Punkte 3 bis 7 sind für jedes kontinuierlich überwachte Messobjekt gesondert anzugeben. In der Nomenklatur ist das Messobjekt in eckigen Klammern in der ersten und zweiten Ebene einzusetzen, beispielsweise 3 [NOx]. Zur besseren Übersichtlichkeit innerhalb der Punkte 3 bis 7, welches Messobjekt abgehandelt wird, ist neben der Aufführung des jeweiligen Messobjektes in den Hauptüberschriften eine Aufführung in der Fuß- oder Kopfzeile empfehlenswert.

Alle Hinweise und Beispiele sind kursiv gedruckt. Bei der Abfassung des Berichtes sind diese entsprechend zu löschen.

Seite

1.	Aufgabenstellung	4

1.1	Auftraggeber:	4

1.2	Betreiber:	4

1.3	Standort:	4

1.4	Anlage:	4

1.5	Datum/ Zeitraum der Ermittlungen:	4

1.6	Anlass und Aufgabenstellung:	4

1.7	Messplanabstimmung:	4

1.8	An der Prüfung beteiligte Personen:	4

1.9	Beteiligung weiterer Institute:	4

1.10	Fachlich Verantwortlicher:	4

2.	Beschreibung der Anlage und der gehandhabte Stoffe	6

2.1	Art der Anlage:	6

2.2	Beschreibung der Anlage:	6

2.3	Beschreibung der Emissionsquellen	6

2.4	Angabe der laut Genehmigungsbescheid möglichen Einsatzstoffe:	6

2.5	Betriebszeiten:	6

2.6	Einrichtung zur Erfassung und Minderung der Emissionen	6

3.	[<Messobjekt1>]  Beschreibung der AMS und der elektronischen Auswerteeinrichtung	7

3.1	[<Messobjekt1>]  Probenahmestelle	7

3.2	[<Messobjekt1>]  Probengasaufbereitung	7

3.3	[<Messobjekt1>]  Messeinrichtung	7

3.4	[<Messobjekt1>]  Elektronische Auswerteeinrichtung	8

4.	[<Messobjekt1>]  Probenahmestelle für die Vergleichsmessungen	10

4.1	[<Messobjekt1>]  Lage des Messquerschnittes:	10

4.2	[<Messobjekt1>]  Abmessungen des Messquerschnittes:	10

4.3	[<Messobjekt1>]  Anzahl der Messachsen und Lage der Messpunkte im Messquerschnitt:	10

5.	[<Messobjekt1>]  Messverfahren für die Vergleichsmessungen	11

5.1	[<Messobjekt1>]  Vergleichsmessverfahren und Messverfahren für Abgasrandbedingungen	11

5.2	[<Messobjekt1>]  Diskontinuierliche Vergleichsmessverfahren für gasförmige Messobjekte	12

5.3	[<Messobjekt1>]  Automatische Vergleichsmessverfahren für gasförmige Messobjekte	13

5.4	[<Messobjekt1>]  Diskontinuierliche Vergleichsmessverfahren für partikelförmige Messobjekte	14

6.	[<Messobjekt1>]  Jährliche Funktionsprüfung der AMS	17

6.1	[<Messobjekt1>]  Funktionskontrolle	17

6.2	[<Messobjekt1>]  Überprüfung der Gültigkeit der Kalibrierfunktion	19

7.	[<Messobjekt1>]  Ermittlung der Kalibrierfunktion und Validierung der AMS	21

7.1	[<Messobjekt1>]  Messergebnisse zur Ermittlung der Kalibrierfunktion:	21

7.2	[<Messobjekt1>]  Darstellung der Kalibrierfunktion und der Ergebnisse der Variabilitätsprüfung	21

3.	[<Messobjekt2>]  Beschreibung der AMS und der elektronischen Auswerteeinrichtung	23

3.1	[<Messobjekt2>]  Probenahmestelle	23

…	  …	23

8.	Betriebszustand der Anlage während der Vergleichsmessungen	24

8.1	Produktionsanlage	24

8.2	Abgasreinigungsanlagen	24

9	Jährliche Funktionsprüfung der elektronischen Auswerteeinrichtung	25

9.1	Belegung der Analog- und Digitalsignale	25

9.2	Parametrierung der elektronischen Auswerteeinrichtung	25

9.3	Funktionskontrolle der elektronischen Auswerteeinrichtung	25

10	Zusammenfassung der Ergebnisse	27

10.1	Jährliche Funktionsprüfungen der AMS	27

10.2	Ergebnisse der Kalibrierung und Validierung und der Plausibilitätsprüfung:	27

10.3	Ergebnisse der Prüfung der elektronischen Auswerteeinrichtung.	27

11.	Anhang - Anlagenübersicht	28

| # 1. Aufgabenstellung |  |
| --- | --- |
| ## 1.1 Auftraggeber: |  |

| ## 1.2 Betreiber: |  | Name, Anschrift, Ansprechpartner, Telefon-Nr. |
| --- | --- | --- |
|  | Arbeitsstätten-Nr.: | je nach Bundesland |

| ## 1.3 Standort: | Aus der Standortangabe muss die Lage des Emittenten auch innerhalb eines größeren Werkes klar zu erkennen sein (z. B. Werk C ..., Halle 5) |
| --- | --- |

| ## 1.4 Anlage: |  | Angaben mit Bezug zur 4. BImSchV |
| --- | --- | --- |
|  | Anlagen-Nr.: | je nach Bundesland |

| ## 1.5 Datum/ Zeitraum der Ermittlungen: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Funktionskontrolle der AMS: |  |
|  | Durchführung der Vergleichsmessungen: |  |
|  | Funktionsprüfung der elektronischen Auswerteeinrichtung: |  |
|  | vorhergehende Funktionsprüfung: |  |
|  | nächste jährliche Funktionsprüfung: |  |
|  | vorhergehende Kalibrierung: |  |
|  | nächste Kalibrierung: |  |
|  | Vorliegen der Bescheinigung über den ordnungsgemäßen Einbau: | ja/ nein |

| ## 1.6 Anlass und Aufgabenstellung: |  |
| --- | --- |
|  | Beschreibung von Anlass, Art und Umfang der Ermittlung, beispielsweise - jährliche Funktionsprüfung mit Vergleichsmessungen - Erstkalibrierung, Wiederholungskalibrierung - alle Messobjekte (kontinuierlich überwachte Abgaskomponenten und Abgasparameter, elektronische Auswerteeinrichtung) - Emissionsbegrenzungen (betreffende Ziffern des Genehmigungsbescheides oder der Anordnung, Grenzwerte, relevante Festlegungen) |
|  | Abweichungen von DIN EN 14181: |
|  | Abweichungen nach Abschnitt 6.3 und 6.6 der VDI 3950 und Nachweis, dass die Voraussetzungen erfüllt sind (beispielsweise Vorlage der Jahresausdrucke nach der „Bundeseinheitlichen Praxis bei der Überwachung der Emissionen”) |

| ## 1.7 Messplanabstimmung: | Angabe, mit wem der Messplan abgestimmt wurde, beispielsweise Behörde, Betreiber |
| --- | --- |

| ## 1.8 An der Prüfung beteiligte Personen: | Namen der Mitarbeiter einschließlich der Hilfskräfte; Projektleiter unterstreichen |
| --- | --- |

| ## 1.9 Beteiligung weiterer Institute: | Alle Unterauftragnehmer und deren genauer Aufgaben- bzw. Leistungsumfang sind anzuführen. |
| --- | --- |

| ## 1.10 Fachlich Verantwortlicher: |  | Name |
| --- | --- | --- |
|  | Tel.-Nr.: |  |
|  | E-Mail-Adresse: |  |

| # 2. Beschreibung der Anlage und der gehandhabte Stoffe |  |
| --- | --- |
| ## 2.1 Art der Anlage: | gegebenenfalls von der 4. BImSchV abweichende Bezeichnung zur genaueren Kennzeichnung |

| ## 2.2 Beschreibung der Anlage: |  |
| --- | --- |
|  | Kurzbeschreibung der Anlage und des Verfahrensprozesses unter Hervorhebung insbesondere der Anlagenteile, die im Zusammenhang mit der Entstehung von Emissionen luftfremder Stoffe von besonderer Bedeutung sind. Wichtige Kenndaten, wie Typenbezeichnung, Baujahr, Kessel-Nr., Fabriknummern sind anzugeben. Zur Anlagenbeschreibung gehört auch die Angabe der absoluten und spezifischen Nennleistung. Bezugsgrößen können beispielsweise die Einsatzstoffe und/oder die Produkte sein. Es sind branchenübliche Größen zu verwenden. Die Angaben müssen gegebenenfalls der Betriebseinheit oder der jeweiligen Emissionsquelle zugeordnet werden können. So sind eingesetzte Brennstoffe oder Heizmedien für bestimmte Anlagenteile oder Betriebseinheiten anzugeben, denn im Zusammenhang mit Nr. 2.4. können hier möglicherweise Rückschlüsse auf das Emissionsverhalten der Anlage gezogen werden, beispielsweise Brennstoffmengenverhältnisse bei Mischfeuerungen. In komplex gelagerten Fällen ist ein vereinfachtes Anlagenfließbild beizufügen. |

| ## 2.3 Beschreibung der Emissionsquellen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | #### Emissionsquelle: |  |  |
|  |  | Höhe über Grund: |  |
|  |  | Austrittsfläche: |  |
|  |  | Rechtswert/ Hochwert: |  |
|  |  | Bauausführung: |  |

| ## 2.4 Angabe der laut Genehmigungsbescheid möglichen Einsatzstoffe: |  |
| --- | --- |
|  | vollständige Aufzählung aller emissionsrelevanten Einsatzstoffe, beispielsweise auch Brennstoffmengenverhältnisse bei Mischfeuerungen |

| ## 2.5 Betriebszeiten: | entfällt |
| --- | --- |

| ## 2.6 Einrichtung zur Erfassung und Minderung der Emissionen |  |
| --- | --- |
|  | Eine Beschreibung dieser Einrichtungen soll eine Beurteilung der Abgasreinigungsaggregate ermöglichen und einen Hinweis auf zu erwartende Emissionen geben. |

| ### 2.6.1 Einrichtung zur Erfassung der Emissionen: |  |
| --- | --- |
|  | Anlage zur Emissionserfassung, Erfassungselement, Ventilatorkenndaten, Ansaugfläche |

| ### 2.6.2 Einrichtung zur Verminderung der Emissionen: |  |
| --- | --- |
|  | Beschreibung entsprechend Muster des bundeseinheitlichen Emissionsmessberichtes, Anlagen 3 und 4, veröffentlicht in VDI 4220 Anhang B |

# 3. [<Messobjekt1>] Beschreibung der AMS und der elektronischen Auswerteeinrichtung

| ## 3.1 [<Messobjekt1>] Probenahmestelle |  |
| --- | --- |
| ### 3.1.1 Lage des Messquerschnittes: |  |
|  | Es ist die genaue Lage des Messquerschnittes für das jeweilige kontinuierlich erfasste Messobjekt im Abgasrohrleitungssystem anzugeben. Die Angabe der Lage des Messquerschnittes ist so auszuführen, dass der Beschreibung zweifelsfrei zu entnehmen ist, ob die Einrichtung der Probenahmestelle sachgerecht erfolgte. |

| ### 3.1.2 Abmessungen des Messquerschnittes: |  |
| --- | --- |

| ### 3.1.3 Beschreibung der Probenahme |  |  |
| --- | --- | --- |
| #### 3.1.3.1 Art der Probenahme: |  | extraktiv, in-situ |
| #### 3.1.3.2 Ausgestaltung der Probenahme: |  |  |
|  | Bei einer extraktiven Probenahme ist die Art der Entnahme (Punkt, Linie, Netzmessung) zu beschreiben. Die Art der Entnahme muss je nach Komponente entsprechend VDI 4200 erfolgen. Es sind Angaben zur Anzahl der Messachsen und Lage der Messpunkte im Messquerschnitt zu machen, die eine repräsentative Probenahme sicherstellen. |  |

## 3.2 [<Messobjekt1>] Probengasaufbereitung

entfällt bei In-situ-Messung

Die Einrichtungen zur Förderung des Abgasteilvolumenstromes und seiner Aufbereitung sind zu beschreiben.

| Entnahmesonde/ Staubfilter: |  | Bezeichnung, Typ, Hersteller |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | unbeheizt/ beheizt auf: |  | °C |
|  | Werkstoff: |  |  |
| Probegasleitung vor Gasaufbereitung: |  | Bezeichnung, Typ, Hersteller |  |
|  | unbeheizt/ beheizt auf: |  | °C |
|  | Länge: |  | m |
|  | Innendurchmesser: |  | mm |
|  | Werkstoff der gasführenden Teile: |  |  |
| Messgasaufbereitung, Messgaskühler: |  | Bezeichnung, Typ, Hersteller |  |
|  | Temperatur, geregelt auf: |  | °C |
| Probegasleitung nach Gasaufbereitung: |  | Bezeichnung, Typ, Hersteller |  |
|  | Länge: |  | m |
|  | Werkstoff der gasführenden Teile: |  |  |

## 3.3 [<Messobjekt1>] Messeinrichtung

Die zur Verfügung stehenden Prüfmittel (Prüfstäbe, Kalibriergase) sind aufzuführen. Alle Gerätespezifikationen (beispielsweise Messbereiche und Nullpunktlage) sind anzugeben.

| ### 3.3.1 Messverfahren: |  |
| --- | --- |

| ### 3.3.2 Analysator: |  | Bezeichnung, Typ, Hersteller |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Baujahr: |  |  |
|  | Geräte-Nr.: |  |  |
|  | Versionsnummer der eingesetzten Software: |  |  |
|  | Aufstellungsort: |  |  |
|  | Umgebungstemperatur: |  | °C |
|  | Wartungsintervall: |  |  |
|  | Art der Referenzpunktkontrolle: | automatisch/ manuell |  |

| ### 3.3.3 Eingestellte Messbereiche: |  |
| --- | --- |

| ### 3.3.4 Eignungsbekanntgabe: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Es ist anzugeben, ob der eingesetzte Gerätetyp für die Messaufgabe eignungsgeprüft ist und ob der Eignungsbericht vorlag. Ein Verweis auf die Veröffentlichung der Eignungsbekanntgabe ist anzugeben. Bei nicht eignungsgeprüften Messeinrichtung sind mindestens die folgenden Verfahrenskenngrößen anzugeben: - Einfluss von Begleitstoffen (Querempfindlichkeit) - Einstellzeit (90-%-Zeit) - Nachweisgrenze - zeitliche Veränderung der Null- und Referenzpunktanzeige - gegebenenfalls Standardabweichung - Linearität Es ist auch anzugeben, wie diese Daten ermittelt wurden. |  |

| ### 3.3.5 Bescheinigung des ordnungsgemäßen Einbaus: |  |
| --- | --- |
|  | Angabe des Datums der Bescheinigung und der bescheinigenden Stelle |

| ### 3.3.6 Registriereinrichtung: |  | Bezeichnung, Typ, Hersteller; Schreiber oder redundantes elektronisches Aufzeichnungssystem (siehe Punkt 3.4) |
| --- | --- | --- |
|  | Güteklasse: | entfällt bei redundantem elektronischen Aufzeichnungssystem |
|  | Schreibbreite: |  |
|  | Vorschub: |  |
|  | Anzeigebereich: |  |
|  | erfasste Messobjekte: |  |

| ### 3.3.7 Kontrollbuch geführt: | ja/ nein |
| --- | --- |

| ## 3.4 [<Messobjekt1>] Elektronische Auswerteeinrichtung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bezeichnung, Typ, Hersteller: |  |  |  |
|  | Baujahr: |  |  |  |
|  | Versionsnummer der eingesetzten Software: |  |  |  |
|  | Eignungsbekanntgabe: |  | Verweis auf Veröffentlichung |  |
|  | Aufstellungsort: |  |  |  |
|  | Umgebungstemperatur: |  |  | °C |
|  | Schutz gegen unbefugte Parameter-änderungen: |  | Schlüsselschalter, Passwort, Datum der letzten Parameteränderung |  |
|  | Emissionsfernüberwachung: |  | ja/ nein |  |
|  |  | aktuelle Softwareversion: |  |  |
|  |  | Eignungsbekanntgabe: | Verweis auf Veröffentlichung |  |

| # 4. [<Messobjekt1>] Probenahmestelle für die Vergleichsmessungen |  |
| --- | --- |
| ## 4.1 [<Messobjekt1>] Lage des Messquerschnittes: |  |
|  | Es ist die genaue Lage des Messquerschnittes im Abgasrohrleitungssystem anzugeben. Hierzu gehört auch die Angaben der Längen der Ein- und Auslaufstrecken. Dabei ist darzustellen, wie die Probenahmestelle der Vergleichsmessungen in Bezug auf die Probenahmestelle(n) der AMS liegt. Die Angabe der Lage des Messquerschnittes ist so auszuführen, dass der Beschreibung zweifelsfrei zu entnehmen ist, ob die Einrichtung der Probenahmestelle entsprechend der Richtlinie VDI 4200 bzw. bei Staubmessungen der DIN EN 13284-1 erfolgte. Entspricht die Probenahmestelle nicht den Anforderungen, ist dieses entsprechend zu begründen sowie die Maßnahmen zu beschreiben, die ergriffen wurden, um vertretbare Ergebnisse zu erhalten. |

| ## 4.2 [<Messobjekt1>] Abmessungen des Messquerschnittes: |  |
| --- | --- |

| ## 4.3 [<Messobjekt1>] Anzahl der Messachsen und Lage der Messpunkte im Messquerschnitt: |  |
| --- | --- |
|  | Im Rahmen der Kalibriermessungen ist ein Nachweis der Repräsentativität der Probenahme der AMS durchzuführen. Dies erfordert, dass die Probenahmen für die Vergleichsmessungen als Netzmessungen erfolgen. Bei der Probenentnahme an nur einem Messpunkt oder auf nur einer Achse im Messquerschnitt ist dessen Repräsentativität nachvollziehbar zu belegen. |

# 5. [<Messobjekt1>] Messverfahren für die Vergleichsmessungen

Für Vergleichsmessungen sind in der Regel diskontinuierlich arbeitende Standardreferenzmessverfahren vorgeschrieben.

Es sind die verwendeten Messgeräte (Hersteller/ Typ) und Messverfahren anzugeben und zu beschreiben. Werden andere als hier beispielsweise aufgeführte Geräte und Verfahren verwendet, sind die Verfahrenskenngrößen zu ermitteln und anzugeben.

Bei Abweichung vom Standardreferenzmessverfahren sind die getroffenen Maßnahmen zur Einhaltung der Verfahrenskenngrößen anzugeben und Fehlerbetrachtungen anzustellen, z. B.:

- Verfahrenskenngrößen und Art der Ermittlung

- Maßnahmen zur Qualitätssicherung

- Einfluss von Begleitstoffen

- Nachweisgrenze

- Unsicherheitsbereich.

| ## 5.1 [<Messobjekt1>] Vergleichsmessverfahren und Messverfahren für Abgasrandbedingungen |  |  |
| --- | --- | --- |
| ### 5.1.1 Strömungsgeschwindigkeit |  |  |
|  | Messeinrichtung: | Bezeichnung, Typ, Hersteller |

beispielsweise:

- Staudrucksonde in Verbindung mit (elektronischem) Mikromanometer

- sonstigster Feinstdifferenzdruckmesser

- Flügelradanemometer

- thermisches Anemometer:

- rechnerische Ermittlung (z.B. aus Brennstoffmenge, Luftverhältnis, Verdrängungsvolumina)

- ermittelt aus Betriebsdaten (Angabe der Betriebsdaten erforderlich)

| Messbereich: |  |
| --- | --- |
| Nachweisgrenze: |  |
| letzte Überprüfung/ Kalibrierung: |  |
| kontinuierliche Erfassung: | In der Regel sind die Daten während der gesamten Probenahme in einem als repräsentativ erkannten Messpunkt im Messquerschnitt kontinuierlich zu ermitteln und zu registrieren. |

| ### 5.1.2 Statischer Druck im Abgaskamin |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Messeinrichtung: | Bezeichnung, Typ, Hersteller |

beispielsweise:

- U-Rohr-Manometer

- Manometer nach 5.1.1 unter Berücksichtigung der entsprechenden Anschlüsse

| Messbereich: |  |
| --- | --- |
| letzte Überprüfung/ Kalibrierung: |  |

| ### 5.1.3 Luftdruck in Höhe der Probenahmestelle |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Messeinrichtung: | Bezeichnung, Typ, Hersteller |
|  | Messbereich: |  |
|  | letzte Überprüfung/ Kalibrierung: |  |

| ### 5.1.4 Abgastemperatur |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Messeinrichtung: | Bezeichnung, Typ, Hersteller |

beispielsweise:

- Widerstandsthermometer

- Ni-Cr-Ni-Thermoelement

- Hg-Thermometer

- sonstige Temperaturmessgeräte

| Messbereich: |  |
| --- | --- |
| letzte Überprüfung/ Kalibrierung: |  |
| kontinuierliche Erfassung: |  |

| ### 5.1.5 Wasserdampfanteil im Abgas (Abgasfeuchte) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Messeinrichtung: | Bezeichnung, Typ, Hersteller |

beispielsweise:

-	Adsorption an Silikagel/Calciumchlorid/Molekularsieb und nachfolgende gravimetrische Bestimmung

- Feuchtigkeitsmesser für Gase

- Psychrometer

- Prüfröhrchen für Wasserdampf

| Messbereich: |  |
| --- | --- |
| letzte Überprüfung/ Kalibrierung: |  |

| ### 5.1.6 Abgasdichte: |  |
| --- | --- |
|  | berechnet unter Berücksichtigung der Abgasanteile an Sauerstoff (O2), Kohlendioxid (CO2), Luftstickstoff (N2 mit 0,933 % Ar), Kohlenmonoxid (CO), Abgasfeuchte (Wasserdampfanteil im Abgas) und sonstige. Abgaskomponenten sowie Abgastemperatur und Druckverhältnisse im Kanal. |

## 5.2 [<Messobjekt1>] Diskontinuierliche Vergleichsmessverfahren für gasförmige Messobjekte

| ### 5.2.1 Messverfahren: | Bezeichnung; kurze Beschreibung; Angabe der DIN-Norm; VDI-Richtlinie oder anderer Grundlagen |
| --- | --- |

### 5.2.2 Probenahmeeinrichtung

gegebenenfalls Skizze über den Aufbau der Probenahmeinrichtung

| Entnahmesonde: |  | Bezeichnung, Typ, Hersteller |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Material: |  |  |
|  | beheizt/ unbeheizt/ gekühlt auf: |  | °C |
| Partikelfilter: |  | Bezeichnung, Typ, Hersteller |  |
|  | Material: |  |  |
|  | unbeheizt/ beheizt auf: |  | °C |
| Ab-/ Adsorptionseinrichtungen: |  | beispielsweise Standard-Impinger, Fritten-Waschflaschen, Kieselgelrohre, Aktivkohleröhrchen |  |
|  | Sorptionsmittel: |  |  |
|  | Sorptionsmittelmenge: |  |  |
| Angabe des Abstandes zwischen Ansaugöffnung der Entnahmesonde und dem Sorptionsmittel oder Abscheidelement: |  |  |  |
| Probentransfer: |  | einschließlich Zeitraum zwischen Probenahme und Analyse |  |

| ### 5.2.3 Analytische Bestimmung |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analysenverfahren: |  | nachvollziehbare Beschreibung, wenn nicht unter Nr. 5.2.1 erfolgt |
|  | Aufarbeitung des Probenmaterials: |  | Aufschlussverfahren und -geräte |
|  | Analysengeräte: |  | Bezeichnung, Typ, Hersteller |
|  |  | Spezifische Kenndaten/ Angaben: | beispielsweise GC-Säulen, Temperatur-Aufheiz-Zeitprogramme, Verbrennungstemperatur und -dauer |
|  |  | Standards: |  |

| ### 5.2.4 Verfahrenskenngrößen: |  |
| --- | --- |
|  | Bei Abweichungen von DIN-Normen und VDI-Richtlinien sind die selbst ermittelten Verfahrenskenngrößen für das Messverfahren einschließlich der Art der Ermittlung anzugeben: - Einfluss von Begleitstoffen (Querempfindlichkeit) - Nachweisgrenze - Unsicherheitsbereich |

| ### 5.2.5 Maßnahmen zur Qualitätssicherung: |  |
| --- | --- |
|  | Es ist darzustellen, welche Maßnahmen zur Qualitätssicherung ergriffen wurden; z. B.: - Dichtheitsprüfung der Probenahmeeinrichtung - Gesamtleerwert (< 10 % des festgelegten TMW) - Einhaltung der isokinetischen Bedingungen - Messunsicherheit des Gasvolumens (< 2 -%) - Messunsicherheit Druck und Temperatur (< 1 %) |

| ## 5.3 [<Messobjekt1>] Automatische Vergleichsmessverfahren für gasförmige Messobjekte |  |
| --- | --- |
| ### 5.3.1 Messverfahren: | Bezeichnung; kurze Beschreibung; Angabe der DIN-Norm; VDI-Richtlinie oder anderer Grundlagen |

| ### 5.3.2 Analysator: |  | Bezeichnung, Typ, Hersteller |
| --- | --- | --- |
|  | Baujahr: |  |
|  | Gerätenummer: |  |
|  | Versionsnummer der eingesetzten Software: |  |
|  | Wartungsintervall: |  |

| ### 5.3.3 Eingestellter Messbereich: |  |
| --- | --- |

| ### 5.3.4 Eignungsbekanntgabe: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sofern für die Messaufgabe eignungsgeprüfte Geräte verfügbar sind, müssen diese eingesetzt werden. Bei nicht eignungsgeprüften Messeinrichtungen sind folgende Verfahrenskenngrößen anzugeben: - Einfluss von Begleitstoffen (Querempfindlichkeit) - Einstellzeit (90 %-Zeit) - Nachweisgrenze - zeitliche Veränderung der Nullpunktanzeige - gegebenenfalls Standartabweichung - Linearität Es ist auch anzugeben, wie diese Daten ermittelt wurden. |  |

| ### 5.3.5 Probenahmeeinrichtung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Entnahmesonde: |  | Bezeichnung, Typ, Hersteller |  |
|  |  | unbeheizt/ beheizt auf: |  | °C |
|  | Staubfilter: |  | Bezeichnung, Typ, Hersteller |  |
|  |  | unbeheizt/ beheizt auf: |  | °C |
|  | Probegasleitung vor Gasaufbereitung: |  |  |  |
|  |  | unbeheizt/ beheizt auf: |  | °C |
|  |  | Länge: |  | m |
|  | Probegasleitung nach Gasaufbereitung: |  |  |  |
|  |  | Länge: |  | m |
|  | Werkstoffe der gasführenden Teile: |  |  |  |
|  | Probegasaufbereitung, Messgaskühler: |  | Bezeichnung, Typ, Hersteller |  |
|  |  | Temperatur, geregelt auf: |  | °C |
|  |  | Trockenmittel: |  |  |

| ### 5.3.6 Überprüfen der Gerätekennlinie mit folgenden Prüfgasen |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nullgas: |  |  |  |  |  |
|  | Prüfgas: |  | Komponente |  | Konzentration | Toleranzen |
|  |  | Flaschennummer: |  |  |  |  |
|  |  | Hersteller: |  |  |  |  |
|  |  | Herstelldatum: |  |  |  |  |
|  |  | Stabilitätsgarantie: |  | Monate |  |  |
|  |  | Zertifiziert: | ja/ nein |  |  |  |
|  |  | Überprüfung des Zertifikates durch: |  |  |  |  |
|  |  | Überprüfung des Zertifikates am: |  |  |  |  |
|  | Aufgabe durch das gesamte Probenahmesystem einschließlich Sonde: |  | ja/ nein |  |  |  |

| ### 5.3.7 Einstellzeit des gesamten Messaufbaus: |  |
| --- | --- |
|  | Es ist auch zu beschreiben, wie dieser Wert ermittelt wurde. |

| ### 5.3.8 Registrierung der Messwerte |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Messwerterfassungssystem: | Bezeichnung, Typ, Hersteller |
|  | Software: |  |

| ## 5.4 [<Messobjekt1>] Diskontinuierliche Vergleichsmessverfahren für partikelförmige Messobjekte |  |
| --- | --- |
| ### 5.4.1 Messverfahren: | Bezeichnung; kurze Beschreibung; Angabe der DIN-Norm; VDI-Richtlinie oder anderer Grundlagen |

### 5.4.2 Probenahmeeinrichtung

gegebenenfalls Skizze über den Aufbau der Probenahmeeinrichtung

| Filtergerät: |  | Bezeichnung, Typ, Hersteller; beispielsweise Planfilter/ Filterkopfgerät mit Quarzwollehülse, Kombination Planfilter/ Filterkopfgerät |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Anordnung: |  | innenliegend im Kanal/ außenliegend am Kanal |  |
| Entnahmesonde/ Absaugrohr |  |  |  |
|  | unbeheizt/ beheizt auf: |  | °C |
|  | Material: |  |  |
| Abscheidemedium: |  | Bezeichnung, Typ, Hersteller |  |
|  | Material: |  |  |
|  | Filterdurchmesser: |  |  |
|  | Porendurchmesser/ Abscheidegrad: |  |  |
| Absorptionssystem für filtergängige Stoffe: |  | Angaben gemäß Punkt 5.2.2 |  |
| Absaugeeinrichtung: |  |  |  |

| ### 5.4.3 Behandlung der Abscheidemedien: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Transport und Lagerung: |  | auf Filterhalter; in Petrischalen |  |  |
|  | Trocknungstemperatur und Trocknungszeit des Abscheidemediums |  | Abweichungen begründen (siehe Abschnitt 9 der DIN EN 13284-1) |  |  |
|  |  | vor Beaufschlagung: |  | °C | 180 °C; mind. 1 h |
|  |  | nach Beaufschlagung: |  | °C | 160 °C; mind. 1 h |
|  | Rückgewinnung von Ablagerungen vor dem Filter: |  | mindestens nach jeder Messreihe im selben Messquerschnitt und mindestens einmal am Tag |  |  |
|  | Behandlung der Spüllösungen: |  | beispielsweise Eindampfen, Trocknen |  |  |

| ### 5.4.4 Aufbereitung und Auswertung der Messfilter und der Absorptionslösungen: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 5.4.4.1 Wägung |  |  |  |
|  | Waage: |  | Bezeichnung, Typ, Hersteller |
|  |  | Nachweisgrenze: |  |
|  |  | Ablesegenauigkeit: |  |
|  | Klimatisierter Wägeraum: |  | ja/nein |

| #### 5.4.4.2 Aufbereitung und Analyse |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aufarbeitung/ Aufschlussverfahren: |  |  |
|  | Aufschlussgeräte: |  | Bezeichnung, Typ, Hersteller |
|  | Analysenverfahren: |  | nachvollziehbare Beschreibung, wenn nicht unter Nr. 5.4.1 erfolgt. |
|  | Absorptionslösungen: |  | Angaben gemäß Nr. 5.2.3 |
|  | Spezifische Kenndaten/ Angaben: |  |  |
|  | Kalibrierverfahren: |  |  |
|  |  | Additionsverfahren: |  |
|  |  | Standardkalibrierverfahren: |  |
|  |  | verwendete Standards: |  |

| ### 5.4.5 Verfahrenskenngrößen: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Bei Abweichungen von der zuvor genannten DIN-Norm bzw. VDI-Richtlinie sind die selbst ermittelten Verfahrenskenngrößen für das Messverfahren einschließlich der Art der Ermittlung anzugeben: - Einfluss von Begleitstoffen (Querempfindlichkeit) - Nachweisgrenze - Unsicherheitsbereich |  |

| ### 5.4.6 Maßnahmen zur Qualitätssicherung: |  |
| --- | --- |
|  | Es ist darzustellen, welche Maßnahmen zur Qualitätssicherung ergriffen wurden, z. B.: - Behandlung der Probenahmeeinrichtung vor dem Einsatz (siehe Anhang C der DIN EN 14385) - - Bestimmung von Ablagerungen und Gesamtleerproben - siehe Nr. 5.2.5 |

# 6. [<Messobjekt1>] Jährliche Funktionsprüfung der AMS

## 6.1 [<Messobjekt1>] Funktionskontrolle

Bei jedem Unterpunkt ist das Ergebnis der Prüfung eindeutig anzugeben.

| ### 6.1.1 Überprüfung der Dokumentation und des Kontrollbuches: |  |
| --- | --- |
|  | Die Prüfung der AMS-Dokumentation und des Kontrollbuches ist zu dokumentieren. Insbesondere ist zu prüfen, ob ein Plan der AMS sowie der Eignungsprüfungsbericht und das Bedienungs- und Kontrollbuch vorhanden sind. Prüfpläne und Protokolle, Wartungsberichte, ein Terminplan für Wartungsarbeiten sowie Aufzeichnungen über Personalschulungen sind zu kontrollieren. Besondere Beobachtungen, die im Kontrollbuch verzeichnet sind, sind im Bericht anzugeben. |

| ### 6.1.2 Überprüfung des Gerätezustandes und der Funktionstüchtigkeit: |  |
| --- | --- |
|  | Die Ergebnisse der Sichtprüfung und der Kontrolle der Funktionstüchtigkeit der vollständigen Messeinrichtung sowie der Kontrolle der Sicherung gegen unbefugtes Verstellen sind anzugeben. Bei extraktiven AMS sind die Gasentnahme- und Aufbereitungseinrichtungen einzubeziehen. Bei In-situ-AMS ist besonderer Wert auf die Ermittlung des Zustandes der optischen Grenzflächen zu legen (Sauberkeit) sowie auf die Kontrolle der Versorgung mit Spülluft und die Ausrichtung der Messeinrichtung zu legen. |

| ### 6.1.3 Überprüfung der Dichtigkeit: |  |
| --- | --- |
|  | Die Gasentnahme- und Aufbereitungseinrichtungen sind in die Dichtheitsprüfung einzubeziehen. Es ist darzustellen, wie die Überprüfung der Dichtigkeit erfolgte. Entfällt bei In-situ-AMS. |

### 6.1.4 Überprüfung des Null- und Referenzpunktes:

Die Art und Weise der Überprüfung des Null- und Referenzpunktes sowie die zur Überprüfung verwendeten Referenzmaterialien des Betreibers und der Messstelle sind zu beschreiben. Ggf. kann auf 5.3 verwiesen werden.

Sind an der Überprüfung Dritte beteiligt (Gerätehersteller, Wartungsfirma), ist dies - einschließlich des Umfangs der Arbeiten - auszuweisen.

Extraktiv arbeitende AMS sind grundsätzlich nacheinander mit dem betreibereigenen und - soweit möglich - mit unabhängigen Referenzmaterial (der Messstelle) zu prüfen und jeweils zu justieren.

In-Situ-AMS sind - soweit möglich - wie vorgefunden, danach in einer abgasfreien Messstrecke und dann nach Wiedereinbau zu prüfen und zu justieren.

Erfolgt die Justierung der AMS (nur) mit internem Referenzmaterial (z. B. automatische Justierung mit Schwenkküvetten), muss dieses entsprechend überprüft werden.

Die Prüfergebnisse sind anzugeben und die Abweichungen auszuweisen.

Die nachfolgend aufgeführte Dokumentation ist entsprechend der Arbeitsweise (extraktiv, in-situ) und der Art der Justierung (extern, intern) der AMS auszuwählen und ggf. anzupassen:

| Prüfmethodik: |  |
| --- | --- |

| Nullpunkt-Referenzmaterial des Betreibers: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Referenzpunkt-Referenzmaterial des Betreibers: | Komponente | Konzentration | Toleranzen |

| Nullpunkt-Referenzmaterial der Stelle: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referenzpunkt-Referenzmaterial der Stelle: |  | Komponente |  | Konzentration | Toleranzen |
|  | Flaschennummer: |  |  |  |  |
|  | Hersteller: |  |  |  |  |
|  | Herstelldatum: |  |  |  |  |
|  | Stabilitätsgarantie: |  | Monate |  |  |
|  | Zertifiziert: | ja/ nein |  |  |  |

| Ergebnis der Prüfung: |  |
| --- | --- |

-	z. B. für extraktive AMS:

|  | Einheit | Nullpunkt | Referenzpunkt |
| --- | --- | --- | --- |
| Sollwert |  |  |  |
| Istwert, mit Referenzmaterial des Betreibers |  |  |  |
| Abweichung |  | bezogen auf MBE | bezogen auf Sollwert |
| Abweichung, relativ | % | " | " |
| Istwert, mit Referenzmaterial der Stelle |  |  |  |
| Abweichung |  | " | " |
| Abweichung, relativ | % | " | " |

Die im Anschluss an die Justierung der AMS mit Prüfgas des Betreibers bei der Justierung des Referenzpunktes mit Prüfgas der Stelle festgestellte Abweichung des Istwertes vom Sollwert darf nicht größer als 2,83 % sein.

-	z. B. für In-situ-AMS:

|  | Einheit | Nullpunkt | Referenzpunkt |
| --- | --- | --- | --- |
| Sollwert |  |  |  |
| Istwert, wie vorgefunden |  |  |  |
| Abweichung |  | bezogen auf MBE | bezogen auf Sollwert |
| Abweichung, relativ | % | " | " |
| Istwert, in abgasfreier Messstrecke |  |  |  |
| Abweichung |  | " | " |
| Abweichung, relativ | % | " | " |
| Istwert, nach Wiedereinbau |  |  |  |
| Abweichung |  | " | " |
| Abweichung, relativ | % | " | " |

| ### 6.1.5 Überprüfung der Linearität der Gerätekennlinie: |  |
| --- | --- |
|  | Die Art der Ermittlung der Linearität der Gerätekennlinie und die eingesetzten Prüfmittel (Referenzmaterialien) sind anzugeben, z. B. Prüfgase, Prüfgitterfilter, Prüfstäbe. Die einzelnen Ablesungen bei jeder Konzentration/ Referenzmaterial sind in ihrer zeitlichen Abfolge in Tabellenform darzustellen. Die lineare Regression aller Werte der Geräteanzeige der AMS und aller Werte der verwendeten Prüfmittel ist sowohl gemäß Anhang B der DIN EN 14181 als Formel als auch in grafischer Form darzustellen. Die Residuen zwischen den gemittelten Konzentrationen und der Regressionsgeraden sind für jede Konzentration gemäß Anhang B der DIN EN 14181 zu berechnen, anzugeben und zu prüfen. Die Ergebnisse dieser Prüfungen sind anzugeben. |

| ### 6.1.6 Überprüfung der Querempfindlichkeiten: |  |
| --- | --- |
|  | Der Umfang der Prüfung auf Querempfindlichkeit orientiert sich an der im Einzelfall gegebenen Zusammensetzung des Abgases und am Messverfahren (siehe Eignungsprüfungsbericht der AMS). In der Ergebnisaufstellung sind sowohl die maximal zulässige Querempfindlichkeit als auch die tatsächlich festgestellten Querempfindlichkeiten anzugeben. |

| ### 6.1.7 Ermittlung der Einstellzeit: |  |
| --- | --- |
|  | Es ist sowohl der Wert der Einstellzeit (90 %-Zeit) als auch die Art seiner Ermittlung anzugeben. |

| ### 6.1.8 Bewertung der Null- und Referenzpunktdrift: |  |
| --- | --- |
|  | Die Durchführung der QAL3 sowie die seit der letzten Funktionskontrolle im Rahmen der QAL3 dokumentierten Werte und deren Bestimmung sind auf Plausibilität zu prüfen; ggf. ist die Berechnungsalgorithmus zu prüfen. Die Einhaltung der Anforderungen der DIN EN 14181 ist zu bewerten. Die Dokumentation des Betreibers ist dahingehend zu kontrollieren, ob Maßnahmen auf Grund von Zuständen außerhalb des Regelbereiches festgelegt worden sind bzw. eingeleitet worden sind. |

## 6.2 [<Messobjekt1>] Überprüfung der Gültigkeit der Kalibrierfunktion

Entfällt, falls die Funktionskontrolle im unmittelbaren Zusammenhang mit einer Kalibrierung erfolgte.

Die AMS-Messsignale, die unter Verwendung der bestehenden Kalibrierfunktion berechneten normierten Messwerte der AMS (kalibrierte Werte auf Normbedingungen umgerechnet) und die parallel dazu mit dem Standardreferenz- oder Vergleichsmessverfahren bestimmten Konzentrationen der Vergleichsmessungen (normierte SRM-Messwerte) sind in Tabellenform darzustellen. In dieser Tabelle sind die Beprobungszeiten mit aufzunehmen.

Für die Variabilitätsprüfung ist die aus Anforderungen der Gesetzgebung abgeleitete Unsicherheit der AMS sowie deren Definition anzugeben. Falls eine Umrechnung dieser Unsicherheit in eine absolute Standardunsicherheit 0 erforderlich ist, ist diese nachvollziehbar zu belegen. Die ermittelte Standardabweichung sD der Differenzen Di aus den Vergleichsmessungen ist anzugeben und den Anforderungen gegenüberzustellen.

Im Ergebnis der Variabilitätsprüfung ist darzustellen, ob die Kalibrierfunktion der AMS akzeptiert wird.

Beispiel für die Tabellenform zur Ergebnisdarstellung:

Tabelle 6.3.1:	Messergebnisse der AST

| Nummer | Datum | Messzeit | AMS-Messsignal | AMS-Messwert (normiert) | SRM-Messwert (normiert) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i |  |  | x | ŷs | ys |
|  |  |  | in mA | in mg/m3 | in mg/m3 |
| 1 | 2005-02-01 | 08:00-08:30 | 6,14 | 7,57 | 10,54 |
| 2 | 2005-02-01 | 09:30-10:00 | 9,75 | 18,21 | 19,41 |
| 3 | 2005-02-01 | 11:00-11:30 | 4,35 | 1,94 | 5,11 |
| 4 | 2005-02-01 | 13:00-13:30 | 7,31 | 11,24 | 9,47 |
| 5 | 2005-02-01 | 15:00-15:30 | 7,07 | 10,28 | 11,85 |

Tabelle 6.3.2:	Ergebnisse der Überprüfung der Variabilität

| sD | 1,98 | mg/m3 | Variabilität (ermittelte Standardabweichung) |
| --- | --- | --- | --- |
| σ0 | 1,53 | mg/m3 | Anforderung an die Messunsicherheit (als Standardabweichung) |
| kv | 0,916 |  | kv-Wert |
| 1,5 kv σ0 | 2,10 | mg/m3 |  |
| sD  1,5 kv σ0 | ja |  | Die AMS hat die Variabilitätsprüfung bestanden |

Tabelle 6.3.3:	Ergebnisse der Überprüfung der Kalibrierfunktion

| Dave | 1,43 | mg/m3 | Absolutwert des Mittelwertes der Differenzen |
| --- | --- | --- | --- |
| tN-1 | 2,132 |  | t-Faktor |
| Dmax | 3,42 | mg/m3 | tN-1 sD N-1/2 + σ0 |
| Dave  Dmax | ja |  | Die Kalibrierfunktion ist gültig |

# 7. [<Messobjekt1>] Ermittlung der Kalibrierfunktion und Validierung der AMS

Entfällt, falls eine jährliche Funktionsprüfung erfolgte.

Alle Messergebnisse sowie die darauf basierenden Berechnungen sind nachvollziehbar darzustellen.

## 7.1 [<Messobjekt1>] Messergebnisse zur Ermittlung der Kalibrierfunktion:

Sowohl die mit der zu kalibrierenden AMS ermittelten Messsignale als auch die parallel dazu mit dem Standartreferenz- oder Vergleichsmessverfahren bestimmten Messwerte sind in Tabellenform darzustellen. In der Tabelle sind die genauen Messzeiten mit aufzunehmen.

Es ist anzugeben, ob der gesamte, für die messtechnische Überwachung erforderliche Messbereich (z. B. Bereich bis zum zweifachen des lt. Genehmigungsbescheides gültigen Grenzwertes) erfasst werden konnte. Falls dieses nicht möglich war, ist die gewählte Vorgehensweise darzustellen und zu begründen.

Beispiel für Tabellenform zur Messwertwiedergabe:

Tab. 7.1.1:	AMS-Messsignale und Werte der Bezugsgrößen (Anlagenmessung)

| Nummer | Datum | Messzeit | Messsignal | Temperatur | Druckdifferenz | Feuchtegehalt | Sauerstoffgehalt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i |  |  | X | t(AMS) | p(AMS) | h(AMS) | o(AMS) |
|  |  |  | in mA | in °C | in hPa | in % | in % |
| 1 | 2005-02-01 | 08:00-08:30 | 6,14 | 149 | – | 15,0 | 12,0 |
| 2 | 2005-02-01 | 09:30-10:00 | 9,25 | 143 | – | 15,0 | 12,0 |
| 3 | 2005-02-01 | 11:15-11:45 | 5,35 | 146 | – | 15,0 | 12,0 |
| : | : | : | : | : | : | : | : |
| : | : | : | : | : | : | : | : |
| 15 | 2005-02-03 | 16:00-16:30 | 4,25 | 145 | – | 15,0 | 12,0 |

Tab. 7.1.2:	SRM-Messwerte und mit der SRM-Messeinrichtung ermittelte Werte der Bezugsgrößen

| Nummer | Datum | Messzeit | SRM-Wert (AMS-Messbed.) | Temperatur | Druckdifferenz | Feuchtegehalt | Sauerstoffgehalt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i |  |  | y | t(SRM) | p(SRM) | h(SRM) | O(SRM) |
|  |  |  | in mg/m3 | in °C | in hPa | in % | in % |
| 1 | 2005-02-01 | 08:00-08:30 | 4,05 | 143 | – | 15,1 | 12,4 |
| 2 | 2005-02-01 | 09:30-10:00 | 8,69 | 144 | – | 15,6 | 12,9 |
| 3 | 2005-02-01 | 11:15-11:45 | 2,49 | 145 | – | 14,3 | 12,3 |
| : | : | : | : | : | : | : | : |
| : | : | : | : | : | : | : | : |
| 15 | 2005-02-03 | 16:00-16:30 | 0,85 | 146 | – | 15,7 | 11,9 |

| ## 7.2 [<Messobjekt1>] Darstellung der Kalibrierfunktion und der Ergebnisse der Variabilitätsprüfung |  |
| --- | --- |
|  | Die Rechenmethode nach DIN EN 14181 zur Ermittlung der Kalibrierfunktion und die zugrunde liegenden SRM-Messwerte sind anzugeben. Die Kalibrierfunktion ist sowohl als Formel als auch in grafischer Form darzustellen. Der Gültigkeitsbereich der Kalibrierfunktion ist anzugeben. Für die Variabilitätsprüfung ist die aus Anforderungen der Gesetzgebung abgeleitete Unsicherheit der AMS sowie deren Definition anzugeben. Falls eine Umrechnung dieser Unsicherheit in eine absolute Standardunsicherheit 0 erforderlich ist, ist diese nachvollziehbar zu belegen. Die ermittelte Standardabweichung sD der Differenzen Di aus den Vergleichsmessungen ist anzugeben und den Anforderungen gegenüberzustellen. |

Beispiel für die Tabellenform zur Ergebnisdarstellung für Normbedingungen einschließlich Sauerstoffbezug:

Tabelle 7.2.1:	Wahl der Rechenmethode zur Berechnung der Kalibrierfunktion

| ys min | 1,70 | mg/m3 | kleinster SRM-Messwert für Normbedingungen |
| --- | --- | --- | --- |
| ys max | 19,41 | mg/m3 | größter SRM-Messwert für Normbedingungen |
| ys max - ys min | 17,71 | mg/m3 | Differenz ist größer oder gleich 15 % vom Emissionsgrenzwert |
| Rechenmethode: |  | a) Gerade durch alle Punkte |  |

Tabelle 7.2.2:	Parameter der Kalibrierfunktion

| a | –5,68 | mg/m3 | Achsenabschnitt der Kalibrierfunktion |
| --- | --- | --- | --- |
| b | 1,53 | (mg/m3)/ mA | Steigung der Kalibrierfunktion |

Tabelle 7.2.3:	Gültiger Kalibrierbereich für Normbedingungen

| ŷs,UG | 0,00 | mg/m3 | untere Grenze des gültigen Kalibrierbereichs |
| --- | --- | --- | --- |
| ŷs,OG | 18,53 | mg/m3 | obere Grenze des gültigen Kalibrierbereichs |

Tabelle 7.2.4:	Ergebnisse der Variabilitätsprüfung

| sD | 1,03 | mg/m3 | Variabilität (ermittelte Standardabweichung) |
| --- | --- | --- | --- |
| σ0 | 1,53 | mg/m3 | Anforderung an die Messunsicherheit (als Standardabweichung) |
| kv | 0,976 |  | kv-Wert |
| kv σ0 | 1,49 | mg/m3 |  |
| sD  kv σ0 | ja |  | Die AMS hat die Variabilitätsprüfung bestanden |

# 3. [<Messobjekt2>] Beschreibung der AMS und der elektronischen Auswerteeinrichtung

## 3.1 [<Messobjekt2>] Probenahmestelle

## … …

# 8. Betriebszustand der Anlage während der Vergleichsmessungen

Zu den einzelnen Daten muss angegeben werden, auf welche Weise die Informationen gewonnen wurden, beispielsweise Betreiberangaben oder eigene Erhebungen.

Die Betriebsdaten der Produktionsanlage und der Abgasreinigungsanlage(n) sind zeitbezogen darzustellen.

Es ist nachvollziehbar anzugeben, welche Maßnahmen ergriffen wurden, um eine für die Vergleichsmessungen im gesamten Messbereich ausreichende Abgaskonzentration des jeweiligen Messobjektes zu erzielen.

| ## 8.1 Produktionsanlage |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Einsatzstoffe/ Brennstoffe: |  |
|  | Betriebsweise: | beispielsweise Normalbetrieb, Chargieren, Anfahren, repräsentativer Betriebszustand, spezieller Betriebszustand für Vergleichsmessungen |
|  | Durchsatz/ Leistung: | beispielsweise Prozessdaten, Dampf |
|  | Produkte: |  |
|  | weitere charakteristische Betriebsgrößen: | beispielsweise Drücke, Temperaturen |

| ## 8.2 Abgasreinigungsanlagen |  |
| --- | --- |

Beschreibung der Abgasreinigungsanlagen ist dem Bericht als Anlage entsprechend dem Muster des bundeseinheitlichen Emissionsmessberichtes in VDI 4220, Anhang B, beizufügen.

| Betriebsdaten: | beispielsweise Stromaufnahme, pH-Wert, Abreinigungsrhythmus |
| --- | --- |
| Betriebstemperaturen: |  |
| Emissionsbeeinflussende Parameter: | beispielsweise Abreinigungszyklen, pH-Wert, Temperatur der TNV, Betriebszeit des Katalysators |
| Besonderheiten der Abgasreinigung: | beispielsweise Eigenbau, Zusatz-Wassereindüsung |

| # 9 Jährliche Funktionsprüfung der elektronischen Auswerteeinrichtung |  |
| --- | --- |
| ## 9.1 Belegung der Analog- und Digitalsignale |  |
| ### 9.1.1 Analogsignale: |  |
|  | Die Zuordnung der Analogeingänge zu den einzelnen Messobjekten kann durch Hinweis auf Punkt 9.2 bzw. 9.3 erfolgen. Dort nicht aufgeführte Analogsignale (z. B. Analogausgänge) sind hier aufzuführen. |

| ### 9.1.2 Digitalsignale |  |
| --- | --- |
| #### 9.1.2.1 Digitaleingänge: |  |
|  | Die Zuordnung der Digitaleingangsnummern zu den signalerzeugenden Elementen sowie den Meldungen sind anzugeben. |

| #### 9.1.2.2 Digitalausgänge: |  |
| --- | --- |
|  | Die Zuordnungen der Digitalausgangsnummern zu den Meldungen sind anzugeben. |

| ## 9.2 Parametrierung der elektronischen Auswerteeinrichtung |  |
| --- | --- |
| ### 9.2.1 Emissionskomponenten: |  |
|  | Die im Auswertesystem eingegebenen Parameter sind hier für jede Messkomponente anzugeben. Im einzelnen sind Analogeingangsnummer, Regressionsparameter, Grenzen des gültigen Kalibrierbereichs, Variabilität, Messbereiche, Grenzwerte, Plausibilitätsgrenzen, Integrationszeit, Sauerstoffwert, gegebenenfalls Temperaturwert, Feuchtewert und Druckwert sowie Ersatzwerte aufzuführen. |

| ### 9.2.2 Bezugs- und sonstige Messwerte: |  |
| --- | --- |
|  | Die im Auswertesystem eingegebenen Parameter sind hier für jeden Bezugs- und sonstigen Messwert anzugeben. Im Einzelnen sind Analogeingangsnummer, Regressionsparameter, Messbereiche, Plausibilitätsgrenzen, Integrationszeit, Sauerstoffbezugswert, gegebenenfalls Temperaturbezugswert, Feuchtebezugswert und Druckbezugswerte, aufzuführen. |

| ### 9.2.3 Ergänzende Aussagen zur Parametrierung: |  |
| --- | --- |
|  | An dieser Stelle sind erklärende Bemerkungen zur Parametrierung, insbesondere Quelle der Regressionsparameter, anlagenspezifische Rechenoperationen, Konstanten und gleitende Berechnung der Emissionsgrenzwerte bei Mischfeuerungen, aufzuführen. |

| ### 9.2.4 Im elektronischen Auswertesystem berücksichtigte Betriebszustände: |  |
| --- | --- |
|  | Es ist darzustellen, zwischen welchen Betriebszuständen der Anlage (z. B. Anfahr- und/oder Abfahrbetrieb, Ausfall der Abgasreinigungseinrichtung) unterschieden wird. Zusätzlich sind die Bildungs- oder Rücksetzkriterien der entsprechenden Statussignale sowie die daraus resultierende Klassierung der einzelnen Komponenten aufzuführen. Handelt es sich bei der Zusammensetzung der Bildungs- oder Rücksetzkriterien um komplexere Zusammenhänge, sind Signalflusspläne im Anhang aufzuführen. |

## 9.3 Funktionskontrolle der elektronischen Auswerteeinrichtung

| ### 9.3.1 Justierhilfen: |  | Bezeichnung, Typ, Hersteller; ### beispielsweise Präzisionsstromgeber |
| --- | --- | --- |
|  | Güteklasse: |  |
|  | letzte Überprüfung/ Kalibrierung: |  |

| ### 9.3.2 Überprüfung der Parameterliste: |  |
| --- | --- |
|  | Die Parameterliste ist auszudrucken und zu überprüfen. Bei durchgeführten Parameteränderungen sind diese zu kommentieren, die Parameterliste ist in diesem Fall als Anhang im Bericht aufzunehmen. |

| ### 9.3.3 Prüfung der Datenübertragung von den Messeinrichtungen zur elektronischen Auswerteeinrichtung und der Verrechnung: |  |
| --- | --- |
|  | Die Methodik der Signalerzeugung sowie der Prüfung der Datenübertragung, der Verrechnung einschließlich Validierung und der Klassierung ist zu beschreiben. Neben der Prüfung in Grenzwertnähe (TMW, HMW) sollte zusätzlich die Signalübertragung im unteren sowie im oberen Viertel des Messbereiches (z. B. 6 mA, 18 mA) durchgeführt werden. Die Sollwerte sind den Istwerten gegenüberzustellen, die Abweichungen anzugeben und zu kommentieren. Auf die Überprüfung der Klassierung von z. B. Halbstundenmittelwerten kann verzichtet werden (Bestandteil der Eignungsprüfung von elektronischen Auswerteeinrichtungen), soweit die Einteilung der Klassen lediglich von einem parametrierten Emissionsgrenzwert abhängig ist, nicht also bei z. B. Mischfeuerungen. |

| ### 9.3.4 Prüfung der Datenübertragung von den Messeinrichtungen zu den Registriereinrichtungen: |  |
| --- | --- |
|  | Es existiert keine explizite Anforderung für diese Überprüfung. Aus praktischen Erwägungen sollten ±2 % vom Messbereichsendwert als Toleranz eingehalten werden. Die Methodik der Prüfung der Datenübertragung und Registrierung ist zu beschreiben. Analog zu 9.3.3 sollte neben der Prüfung in Grenzwertnähe zusätzlich die Signalübertragung im unteren sowie im oberen Viertel des Messbereiches geprüft werden. Die Sollwerte sind den Istwerten gegenüberzustellen, die maximale Abweichung ist anzugeben und gegebenenfalls zu kommentieren. Bei redundantem elektronischen Aufzeichnungssystem ist die Funktion zu kontrollieren. |

| ### 9.3.5 Überprüfung der Statussignale: |  |
| --- | --- |
|  | Die Methodik der Signalerzeugung (z. B. Simulation einer Störung der automatischen Messeinrichtung, Betätigung des Wartungsschalters, Überbrücken der einzelnen Statuskontakte usw.) sowie der Prüfung der Datenübertragung, der Verrechnung und der Klassierung ist zu beschreiben. Ist aus praktischen Gründen die Simulation von Betriebskontakten (z. B. Störung Abgasreinigung) nicht durchführbar, ist der Ort (Klemmleiste, Schaltschrank) anzugeben, an dem der jeweilige Statuskontakt überbrückt wurde. |

| ### 9.3.6 Prüfung der Druckerfunktion: |  |
| --- | --- |

| ### 9.4 EFÜ-Prüfung: |  |
| --- | --- |

# 10 Zusammenfassung der Ergebnisse

| ## 10.1 Jährliche Funktionsprüfungen der AMS |  |
| --- | --- |
| ### 10.1.1 Funktionskontrolle: |  |

| ### 10.1.2 Überprüfung der Gültigkeit der Kalibrierfunktion: |  |
| --- | --- |
|  | Entfällt, falls die Funktionskontrolle im unmittelbaren Zusammenhang mit einer Kalibrierung erfolgte. |

| ### 10.1.3 Überprüfung der Variabilität: |  |
| --- | --- |
|  | Entfällt, falls die Funktionskontrolle im unmittelbaren Zusammenhang mit einer Kalibrierung erfolgte. |

## 10.2 Ergebnisse der Kalibrierung und Validierung und der Plausibilitätsprüfung:

Entfällt, falls nur eine Funktionsprüfung erfolgte.

Insbesondere ist das Gesamtergebnis mit den Ergebnissen der vorhergehenden Kalibrierungen zu vergleichen.

Beispiel für Tabellenform zur Ergebnisdarstellung:

Tab. 10.2:		Parametrierung der elektronischen Auswerteeinrichtung

| Mess-objekt | Parameter alt |  | Messbereich alt | Parameter neu |  | Messbereich neu | sD | Obere Grenze des gültigen Kalibrier-bereichs (normiert) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Staub | a b | –5,82 1,58 | 0 bis 9,3 mg/m³ | a b GW | –5,68 1,53 10/30 | 0 bis 30 mg/m³ | 1,0 mg/m³ | 18,5 mg/m³ |
| Gesamt-C | a b | –7,5 1,75 | 0 bis 30 mg/m³ | a b GW | –7,5 1,875 10/20 | 0 bis 30 mg/m³ | 0,9 mg/m³ | 12,0 mg/m³ |
| HCl | a b | –22,5 5,62 | 0 bis 90 mg/m³ | a b GW | –22,5 5,62 10/60 | 0 bis 90 mg/m³ | 1,2 mg/m³ | 28,4 mg/m³ |

Falls die Parametrierung der elektronischen Auswerteeinrichtung im Rahmen eines anderen Messberichtes oder zu einem anderen Zeitpunkt erfolgt, so sind zum Schluss des Berichtes die aus der durchgeführten Kalibrierung resultierenden Anforderungen an die Parametrierung darzustellen.

| ## 10.3 Ergebnisse der Prüfung der elektronischen Auswerteeinrichtung. |  |
| --- | --- |

| Unterschrift des Bearbeiters | Unterschrift des fachlich Verantwortlichen oder dessen Stellvertreters |
| --- | --- |
| # 11. Anhang - Anlagenübersicht |  |

Die Anhänge können dem Bericht in digitaler Form beigefügt werden, z. B. als PDF-Datei:

- Mess- und Rechenwerte (alle Einzelergebnisse der gemessenen Messobjekte sowie die für die Ermittlung erforderlichen Hilfsgrößen sind in Tabellenform anzugeben)

- Skizzen nach Punkt 5.2.2 und Punkt 5.4.2 (falls zutreffend)

- Parameterlisten (bei durchgeführten Parameteränderungen)

- Ausdruck der elektronischen Auswerteeinrichtungen für das laufende Jahr vor und nach dem Zeitpunkt der neuen Parametrierung

- Signalflusspläne (bei komplexeren Zusammenhängen der Bildungs- bzw. Rücksetzkriterien der einzelnen Betriebszustände)

### Anlage 1: Mess- und Rechenwerte

### …

### Anlage X: ...